ZLECENIODAWCA:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z  o.o. z siedzibą w Kup

46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Szpital w Kup
46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania projektu.	3

1.1. Opis obiektu	4

2. System Sygnalizacji Pożaru	4

2.1. Informacje ogólne	5

2.2. Opis systemu	5

2.3. Zagrożenie pożarowe obiektu.	5

2.4. Charakterystyka systemu	6

2.5. Funkcjonalność systemu	8

2.6. Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożaru.	8

2.6. Projektowana autonomiczna detekcja pożaru.	9

2.7. Organizacja Alarmu	9

2.8. Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatorów 12 V DC)	10

2.9. Instalacje	13

2.10. Zasilanie urządzeń 230V	14

2.11. Modyfikacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru	14

2.12. Sposób prowadzenia instalacji	14

2.13. Zestawienie nowych materiałów dla systemu sygnalizacji pożaru	15

3. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne	16

4. Dokumentacja odbiorowa	17

5. Rysunki	17

- 1. Podstawa opracowania projektu.

Dokumentację  projektową rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, opracowano na podstawie:

- zlecenie

- podkłady budowlane wg projektu architektonicznego,

- Aneks nr 1 do Ekspertyzy Technicznej opracowanego przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych mgr inż. Jana Koziuka i rzeczoznawcę budowlanego inż. Józefa Chamielca do której zostały wydane Postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu

- wizji lokalnej

- norm, przepisów, dokumentacji DTR:

| PKN – CEN/TS 54-14 | Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowanie, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. |
| --- | --- |
| PN-E-05204 :1994 | Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wymagania. |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). |
| BN-84/8984-10 | Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania |
| - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo Arkady 1988r. |  |
| - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. Nr 80 poz.563 z dn. 11.05.2006] |  |
| - „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru” wydanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie |  |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) |  |
| Wiedza inżynierska |  |

## 1.1. Opis obiektu

Budynek szpitala w Kup przy ul. Karola Miarki jest czterokondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne są podzielone na segmenty A, B i C.

Szczegółowa przeciwpożarowa charakterystyka budynku została opisana w Aneksie nr 1 do Ekspertyzy Technicznej oraz w samej Ekspertyzie technicznej. Niniejszy projekt wykonawczy rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru odnosi się tylko do rozmieszczenia elementów detekcyjnych, wykonawczych i monitorujących w zakresie zgodnym z zagospodarowaniem oddziałów szpitalnych i przestrzeni wewnętrznej na dzień odpracowywania niniejszej dokumentacji tj. 30- 04 - 2018.

- 2. System Sygnalizacji Pożaru

Zabezpieczenie obiektu w system sygnalizacji pożaru wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej , aneksie nr 1 i wydanym postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Budynek częściowo jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru Istniejąca centrala jest umieszczona w pomieszczeniu 1/9 przy izbie przyjęć na parterze.

Na dzień opracowania dokumentacji, centrala systemu sygnalizacji pożaru zbudowana jest z IQ8 CONTROL M (E808004), Karta peryferii z dodatkowym gniazdem mikromodułu (E772477), dwa mikromoduły pętli analogowej esserbus (E784382), oraz w zespół obsługi.

W związku z zaprojektowaniem 10 pętli należy rozbudować istniejącą centralę i wyposażyć w nową centralę IQ 8M.

Budowa nowej centrali i istniejącej została pokazana w dokumentacji rysunkowej (schemat ideowy).

Rozmieszczenie elementów detekcji pożaru (czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych) zgodnie z PKN – CEN/TS 54-14:2006

Głównym zadaniem centrali sygnalizacji pożaru jest funkcja wykrywania i informowania o zagrożeniu pożarowym. Ponadto system  steruje: systemem oddymiania, systemem elektrotrzymaczy, wyłączeniem wentylacji mechanicznej, otwarcia drzwi wyposażonych w kontrolę dostępu, zjazdem pożarowym windy, sygnalizacją akustyczno - optyczną.

- 2.1. Informacje ogólne

Opracowanie obejmuje:

- podstawowy opis proponowanego systemu;

- lokalizację centrali systemu sygnalizacji pożarowej;

- lokalizację czujek welosensorowych,

- lokalizację ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

- lokalizację sygnalizatorów  akustyczno – optycznych

- sterowania;

- wytyczne montażowe.

- Sposób rozbudowy istniejących pętli

- 2.2. Opis systemu

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru ma za zadanie wykrycie zagrożenia pożarowego w wczesnym stadium jego powstawania. Detekcja będzie oparta o czujki wielosensorowe oraz o ręczne ostrzegacze pożarowe. Zaprojektowany system jest systemem adresowalnym co umożliwi dokładną lokalizację zagrożenia pożarowego wykrytego przez czujkę oraz lokalizacje uruchomionego ręcznego przycisku pożarowego. Informacja i opis o uruchomionym przycisku ROP nie zawsze jest tożsame z miejscem w którym wystąpiło zagrożenie pożarowe. Osoba, która zauważyła zagrożenie pożarowe  podczas ewakuacji może uruchomić najbliższy napotkany ręczny ostrzegacz pożaru.

- 2.3. Zagrożenie pożarowe obiektu.

Pożar obiektu może być zainicjowany przez :

- porzucanie nie dogaszonych niedopałków papierosów,

- niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych,

- nieprawidłowości w zasilającej obiekt sieci elektrycznej (np. niewłaściwe bezpieczniki ),

- niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzejnych,

- wadliwa instalacja odgromowa,

- nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

- świadome podpalenie obiektu.

Zaproponowany system zabezpiecza obiekt przed rozwinięciem pożaru tzn. podaje informacje o pożarze w czasie jego początkowej fazy jeżeli będą przestrzegane następujące warunki :

- Zakazu zmiany funkcji pomieszczeń bez uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie.

- Zakazu wprowadzanie jakichkolwiek zmian w obiekcie mogących mieć wpływ na ochronę przeciwpożarową bez uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowo w obiekcie .

- 2.4. Charakterystyka systemu

Zamontowane urządzenia systemu sygnalizacji pożaru mają na celu wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego i zasygnalizowanie tego faktu osobo odpowiedzialnym za obsługę systemu. Wczesna detekcja pożaru pozwala na ugaszenie pożaru w zarodku i przeprowadzenie sprawnej ewakuacji .

Dla wytycznych jak wyżej wybrano system sygnalizacji pożaru oparty o dwie centralę  IQ 8 M Control produkcji Novar Austria GmbH ESSER by Honeywell działające w sieci ESSERNET.

W skład systemu wchodzą

- mikroprocesorowa, adresowalna, centrala pętlowa IQ8 Control M – 2 szt. wraz z podzespołami

- Wielosensorowe czujki

- Optyczne czujki dymu (istniejące)

- Termoróżniczkowe czujki ciepła (istniejące)

- Ręczny ostrzegacz pożaru

- Adresowalne elementy kontrolno – sterujące

- Sygnalizatory akustyczno – optyczne

- Elementy wyposażenia dodatkowe

- Zasilacz buforowy

Centrala IQ 8 Control M  charakteryzuje się wszechstronną i szybkością działania. Możliwość realizacji dowolnych funkcji sterowniczych oraz nadzoru zarówno z poziomu elementów na pętli jak również z poziomu elementów zamontowanych na odgałęzieniu od pętli

Podstawowe parametry centrali

- Max. siedem pętli.

- Pętle dozorowe klasy A odporne na zwarcie i przerwą, z możliwością tworzenia odgałęzień bez adapterów

- Magistralę pętli dozorowej o dł, max 3500 m

- max. 127 elementów na pętli, podział elementów na max 127 grup (stref) dozorowych.

- max. 32 adaptery / sterowniki na jednej pętli

- Interfejsy dla panelu obsługi dla PSP oraz dla współpracy z nadajnikiem monitoringu zintegrowane są na karcie peryferii

- Karta peryferii zawiera również 3 swobodnie programowalne przekaźniki pracujące z dozorem lub bezpotencjałowym do 24VDC

- Możliwość pracy do 31 central w odpornej na zwarcie i przerwę sieci essernet®

- Możliwość współpracy z systemem wizualizacji  /  zarządzaniem obiektem

- Zdalna diagnostyka systemu SAP po linii telefonicznej przy pomocy serwisowego PC-ta

- zespół obsługi z alfabetycznym wyświetlaczem

- Pamięć 10 000 ostatnich zdarzeń

- Złącze zintegrowanej drukarki systemowej

- Możliwość podłączenia do dwóch akumulatorów z dozorem

System adresowalny pozwoli na precyzyjne określenie miejsca zagrożenia pożarowego poprzez identyfikację nie tylko pomieszczenia ale przede wszystkim adresu czujki. Wszystkie te informacje ukazywane są na wyświetlaczu i ułatwiają obsługę systemu. Dodatkowo przekazywane w systemie informacje o stanach elementów liniowych: dozorowanie, uszkodzenie, pożar – zgromadzone w pamięci rejestratora mogą być w każdej chwili wydrukowane przez zainstalowaną w centrali drukarkę systemową

- 2.5. Funkcjonalność systemu

Detekcja

Projektuje się dziewięć  pętli detekcyjnych. Na pętlach detekcyjnych będą pracować adresowalne detektory automatyczne (czujki) oraz ręczne ostrzegacze pożaru (przyciski). Elementy te są wyposażone w obustronne izolatory zwarć z obustronnym zasilaniem i komunikacją w pętli, co zapewnia pełną odporność systemu na uszkodzenie pętli w postaci przerwy, zwarcia lub przepalenia przewodów

Sterowania

Projektuje się jedną  pętlę techniczną (sterownicza) będzie odpowiadała za  wszystkie sterowania. Sygnały monitorujące urządzenia przeciwpożarowe będą również odbierane przez moduły zainstalowane na tej pętli. Do każdego modułu należy doprowadzić  zasilanie 24V z zasilacza buforowego ZSP zespołem kablowym HDGs 2x1,5.

Sygnalizacja akustyczna

Dla obiektu projektuje się sygnalizatory akustyczno optyczne uruchamiane z centrali SSP poprzez moduły instalowane na pętli technicznej. Sygnalizatory należy instalować z puszką instalacyjną odporną na przepalenie.

- 2.6. Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożaru.

Projektuje się rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożaru w ciągach komunikacyjnych w taki sposób żeby odległość od najdalej usytuowanego pomieszczenia nie była większa niż  20m.

- 2.6. Projektowana autonomiczna detekcja pożaru.

Szpital jest specyficznym obiektem w którym mogą się znajdować różne materiały palne dlatego należy zastosować w całym budynku czujki o jak najlepszym zakresie detekcji.

Przyjęto w nowo projektowanej instalacji czujki wielosensorowe O2T która jest skuteczna w detekcji pożarów od TF-1 do TF 9.

Projekt nie ingeruje i nie bierze odpowiedzialności za dobór czujek w częściach szpitala objętych już wykonaną instalacją SSP.

- 2.7. Organizacja Alarmu

Punkt adresowy

Punktem adresowym jest miejsce indywidualne identyfikowane w centrali. Punktem takim jest czujka przycisk lub wejście np. modułu kontrolnego. Punkt adresowy w centrali opisany jest jako element w strefie. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić opisy pomieszczeń z Inwestorem.

Grupa

Strefa jest zbiór dowolnych punktów adresowych stanowiący logiczną całość. Informacja o stanach elementów liniowych są ukazywane na centrali w postaci opisu danej grupy. Informacja ta pozwala na dokładną identyfikację elementu którego dotyczy ta informacja. Mogą one być drukowane na drukarce systemowej.

System pozwala na blokowanie poszczególnych elementów jak i grup.

Alarmowanie

Przewiduje się dwustopniowy system alarmowania. Czas reakcji obsługi i opóźnienia uzgodnione z inwestorem na typowe tj.

T1 czas reakcji obsługi na alarm I stopnia (potwierdzenie przyjęcia alarmu) – 60 s

T2 czas weryfikacji alarmu (sprawdzenie przyczyny alarmu) – 300 s

W przypadku zadziałania dowolnej czujki centrala sygnalizuje alarm I stopnia tzn. włącza się sygnalizacja alarmu na centrali. W ciągu czasu T1 obsługa powinna potwierdzić alarm, odczytać z wyświetlacza centrali miejsce powstania alarmu i zweryfikować go w czasie T2. Jeżeli do upłynięcia czasu T2 alarm nie zostanie skasowany lub w ciągu czasu T1 alarm nie zostanie potwierdzony (brak obsługi systemu) centrala przechodzi do stanu alarmu II i zostają wysterowane zgodnie z tabelą sterowań jn.

Dla budynku przewiduje się rozgraniczenie stref alarmowania i sterowania.

Zgodnie z tabelą sterowań (załącznik nr 1)

- 2.8. Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatorów 12 V DC)

Wszystkie przyjęte do zastosowane systemy i urządzenia centrala SAP, zasilacze do zasilania i wysterowania dodatkowych systemów mają posiadać autonomiczne źródło zasilania rezerwowego, którego podstawą są baterie akumulatorów zdolne do utrzymania instalacji lub urządzeń w stanie pracy w ciągu minimum 72 h, po czym pojemność baterii powinna być jeszcze wystarczająca do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub urządzenia w stanie alarmu. Poniżej przedstawiono dobór zasilaczy buforowych oraz pojemność akumulatorów którą wyznaczono wzorem.

Q = k × (I1× t1 + I2 ×0,5)

Gdzie:

I1 – prąd rozładowania akumulatora [A] w przypadku braku zasilania podstawowego centralki

t1 – wymagany czas rozładowania akumulatora [h]

I2 – prąd pobierany przez centralę sygnalizującą alarm pożarowy na najbardziej obciążonej linii dozorowej oraz uruchomione sygnalizatory [A]

k – współczynnik wynoszący 1 w przypadku przewidywanego awaryjnego zasilania centralki w okresie 72h - przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 10%

Dobór pojemności akumulatorów w centrali nr 1

| OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI ESSER IQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa centrali |  |  |  |  | Nr Pętli | Elementy pętlowe |  |  |  |  |
| Centrala IQ M | Zespół obsługi standardowy (E786005) | Mikromoduł sieciowy essernet 62,5 kBd (E784840) | Karta rozszerzeń dla 3 mikromodułów (E772476) | Mikromoduł pętli analogowej esserbus (E784382) |  | Czujka optyczna O IQ8 (E802371) | Czujka OT IQ8 (E802373) | Czujka O2T IQ8 (E802374) | Płytka elektroniki przycisku ROP IQ8 (E804905) | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2 | 27 | 0 | 73 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 71 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma prądu w mA bez alarmu |  | Suma prądu w mA przy 10 % urządzeń w alarmie w każdej pętli |  | czas pracy w godzinach | Pojemność Akumulatorów w Ah |  |  |  |  |  |
| 657,715 |  | 1071,715 |  | 72 | 52,7 |  |  |  |  |  |

Dobór pojemności akumulatorów w centrali nr 2

| OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI ESSER IQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa centrali |  |  |  |  | Nr Pętli | Elementy pętlowe |  |  |  |  |
| Centrala IQ M | Zespół obsługi standardowy (E786005) | Mikromoduł sieciowy essernet 62,5 kBd (E784840) | Karta rozszerzeń dla 3 mikromodułów (E772476) | Mikromoduł pętli analogowej esserbus (E784382) |  | Czujka optyczna O IQ8 (E802371) i Termoróżniczkowa | Czujka OT IQ8 (E802373) | Czujka O2T IQ8 (E802374) | Płytka elektroniki przycisku ROP IQ8 (E804905) | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) i eBK 12R |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2 | 41 | 0 | 47 | 9 | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma prądu w mA bez alarmu |  | Suma prądu w mA przy 10 % urządzeń w alarmie w każdej pętli |  | czas pracy w godzinach | Pojemność Akumulatorów w Ah |  |  |  |  |  |
| 594,49 |  | 778,99 |  | 72 | 47,6 |  |  |  |  |  |

Dobór pojemności akumulatorów w zasilaczu buforowym

| DOBÓR ZASILACZA BUFOROWEGO nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia zasilane |  |  |  |  |  |  |
|  | EN54 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) ilość wejść obciążonych | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA k7 N |  |  |
| Ilość | 1 | 4 | 0 | 27 |  |  |
| Suma prądu w mA bez alarmu |  | Suma prądu w mA w alarmie urządzeń wykonawczych |  | czas pracy w godzinach | Pojemność Akumulatorów w Ah |  |
| 104 |  | 2129 |  | 72 | 9,5 |  |
| DOBÓR ZASILACZA BUFOROWEGO nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia zasilane |  |  |  |  |  |  |
|  | EN54 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (E808613) ilość wejść obciążonych | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA k7 N |  |  |
| Ilość | 1 | 6 | 0 | 23 |  |  |
| Suma prądu w mA bez alarmu |  | Suma prądu w mA w alarmie urządzeń wykonawczych |  | czas pracy w godzinach | Pojemność Akumulatorów w Ah |  |
| 118 |  | 1843 |  | 72 | 10,4 |  |

- 2.9. Instalacje

Rodzaj okablowania:

- Pętla dozorowa od L1 do L9 - przewód YNTKSYekw 1x2x0,8

- Pętla techniczna L10 - zespół kablowy HTKSHekw 1 x 2 x 1

- Linia sygnalizatorów - zespół kablowy HDGs 2x1,5

- Linia uruchomienia central oddymiania i wind - zespół kablowy HTKSHekw 1 x 2 x 1

- Linia monitorowania central oddymiania  i zasilaczy buforowych - przewód  YNTKSY 2x2x0,8

- Linia  do elektrotrzymaczy, kontroli dostępu, wyłączenie wentylacji (przerwa prądowa) - przewód OMY 2x1,5

- Zasilanie 230V CSP , ZSP - zespół kablowy (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV

- Połaczenie pomiędzy dwoma centralami sieć Essernet  - przewód HTKSHekw 1x2x1

- Zasilanie modułów EBK 4g/2r z zasilaczy buforowych - zespół kablowy HDGs 2x1,5

- Do szyny wyrównawczej - linka 4 mm2

## 2.10. Zasilanie urządzeń 230V

Nowo projektowane urządzenia tj. centrala sygnalizacji pożaru oraz zasilacze buforowe wymagają zasilania 230V. Projektuje się wykonanie nowego zasilania 230v do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru oraz do w/w urządzeń z rozdzielni głównej sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wykonawca zobowiązany jest przebudować rozdzielnie elektryczną w taki sposób żeby wydzielić co najmniej cztery pola 1 fazowe sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

## 2.11. Modyfikacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru

Należy rozdzielić istniejącą pętlę dozorową oddziału gruźliczego i dziennej rehabilitacji. Odcinek pętli oddziału gruźliczego należy połączyć z zaprojektowaną pętlą nr 8. Odcinek pętli dziennego oddziału rehabilitacyjnego na parterze połączyć z pętlą nr 2.

Istniejąca pętla oddziału reumatologii na II piętrze zostanie rozbudowana o cztery dodatkowe czujki na tym oddziale. W nowym projekcie oznaczono ją jako pętle nr 7. Zainstalowany moduł eBK 4g2r należy przełożyć do nowo projektowanej pętli technicznej.

Sygnalizatory na oddziale gruźliczym należy podłączyć do modułu eBK 4g2r na pętli technicznej.

Projektuje się połączenie istniejącej centrali SSP z nową centrala poprzez sieć ESSERNET. Nową centralę należy zaprogramować jako master z istniejącej centrali należy zdemontować panel obsługi i zastąpić go ślepym panelem, będzie ona pracowała jako SLAVE.

Istniejące centrale oddymiania należy wyposażyć w moduły TR42 firmy D+H

## 2.12. Sposób prowadzenia instalacji

Pętle dozorowe należy prowadzić w korytkach lub rurkach elektroinstalacyjnych przewodem YNTKSYekw 1 x 2 x 0,8

Pętle techniczna i przewody do wysterowania oddymiania i windy należy prowadzić w zespołach kablowych E30.

Trasy kablowe przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z inwestorem.

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na ciągłość ekranu w celu wyeliminowania doziemienia systemu.

Wysokość montażu ROP w granicach od 1,2 do 1,6 m od posadzki.

Pionową trasę kablową E30 w korytarzy na każdej kondygnacji należy obudować dekoracyjnie w systemie  karton – gips.

- 2.13. Zestawienie nowych materiałów dla systemu sygnalizacji pożaru

Poniższe zestawienie odnosi się tylko do nowo projektowanych urządzeń

| Lp. | Nazwa urządzenia | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala IQ8 Control M (E808004) | szt. | 1 |
| 2 | Frontowy panel neutralny (E786100) | szt. | 1 |
| 3 | Zespół obsługi z drukarką bez zwijarki (E786805) | szt. | 1 |
| 4 | Karta rozszerzeń dla 3 mikromodułów (E772476) | szt. | 3 |
| 5 | Mikromoduł pętli analogowej esserbus (E784382) | szt. | 8 |
| 6 | Mikromoduł sieciowy essernet 62,5 kBd (E784840) | szt. | 2 |
| 7 | Czujka O2T IQ8 (E802374) | szt. | 471 |
| 8 | Gniazdo czujki IQ8 (E805590) | szt. | 471 |
| 9 | Płytka elektroniki przycisku ROP IQ8 (E804905) | szt. | 51 |
| 10 | Obudowa ROP IQ8 (E704900) czerwona z szybką | szt. | 51 |
| 11 | Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (808623) | szt. | 10 |
| 12 | Sterownik linowy 12 przekaźnikowy eBK 12R (E808610) | szt. | 3 |
| 13 | Obudowa adaptera/sterownika eBK (E788600) | szt. | 13 |
| 14 | Wskaźnik zadziałania (E801824) | Szt. | 5 |
| 15 | Sygnalizator akustyczno optyczny SA K7 N 3m wewnętrzny z puszką PIP 1A | szt. | 43 |
| 16 | Zasilacz buforowy 5A | Szt. | 2 |
| 17 | Akumulator 12V 18 Ah | Szt. | 4 |
| 18 | Akumulator 12V 26 Ah | szt. | 4 |
| 19 | Moduł TR 42 (wyposażenie istniejących central oddymiania) | Szt. | 4 |

Szacunkowa ilość okablowania. W rzeczywistości ilość przewodów może się różnić. Różnica będzie wynikała z sposobie przeprowadzenia tras kablowych. Projekt nie szacuje ilości zwykłych koryt kablowych, rurek elektroinstalacyjnych oraz mocować w/w elementów.

| Lp. | Nazwa przewodu / trasa kablowa E30 | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód YNTKSY ekw 1 x 2 x 0,8 (pętle detekcyjne) | mb | 2900 |
| 2 | Przewód HTKSH ekw 1 x 2 x 1 (pętla techniczna + uruchomienie oddymiania w klatkach schodowych + uruchomienie zjazdu windy + sieć essernet) | mb. | 400 |
| 3 | Przewód YNTKSY ekw 2 x 2 x 0,8 (Monitoring central oddymiania i zasilaczy buforowych) | mb. | 250 |
| 4 | Przewód HDG s 2 x 1,5 ( zasilanie modułów eBK oraz sygnalizatorów akustyczno – optycznych) | mb. | 750 |
| 5 | Przewód (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV (zasilanie 230 V central SSP i zasilaczy buforowych z rozdzielni głównej) | mb. | 260 |
| 6 | Linka LGY 4 mm do szyny wyrównawczej z central SSP | mb. | 100 |
| 7 | Przewód OMY 2 x 1,5 ( wyłączenie kontroli dostępu, elektrotrzymacze, wyłączenie wentylacji mechanicznej) | mb. | 400 |
| 8. | Uchwyt UDF 6 mm wraz z kotwą stalową GSO ( trasa kablowa E30 do central oddymiania, uchwyty mocowane w odstępach minimum 0,3 m) | Szt. | 600 |
| 9. | Uchwyt UDF 6 mm wraz z kotwą stalową GSO ( trasa kablowa E30 sygnalizatory, uchwyty mocowane w odstępach minimum 0,3 m) | Szt. | 1800 |
| 10 | Kompletna drabinka np. DGOD E90 szerokość conajniej 0,2 m umożliwiajaca ułożenie przewodów : - Przewód (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV - 4 szt. - przewód HDGs 2x 1,5 - 8 szt. - przewód HTKSH 1x2x1 – 4 szt. ( trasa kablowa od rozdzelni gównej poprzez centralę SSP do III piętra) | mb. | 60 |

# 3. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urządzenia przeciwpożarowe system sygnalizacji pożaru, należy poddawać regularnym badaniom okresowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt przeprowadzania wszelkich prac związanych z konserwacją lub naprawą systemu powinien być zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u użytkownika obiektu. Konserwację systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.

# 4. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca   jest zobowiązany dostarczyć zarządcy obiektu dokumenty odbiorowe:

- Oświadczenie o wykonaniu instalacji urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z projektem wraz z naniesionymi zmianami.

- Protokół uruchomienia i prób odbiorowych

- Kopię świadectwa dopuszczenia dla urządzeń przeciwpożarowych

- Książkę serwisową

Z chwilą protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor przejmuje wszelką odpowiedzialność za utrzymanie w sprawności oraz konserwacje i naprawy.

# 5. Rysunki

| PPOZ/01 | Piwnica |
| --- | --- |
| PPOZ/02 | Parter |
| PPOZ/03 | I piętro |
| PPOZ/04 | II piętro |
| PPOZ/05 | III piętro |
| PPOZ/06 | Schemat Ideowy |

|  |  |  |  |  | załącznik nr 1 do projektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matryca sterowań Alarm II stopnia |  |  |  |  |  |  |
| pętla/nr elementu / nr wyjścia | Wejście do systemu | Rodzaj sterowania | Rodzaj modułu | Stan w czasie normalnym | Alarm II stopnia | Uwagi |
| 10 1 1 | Pożar ogólny II stopnia Piwnica | Sygnalizator akustyczny S1 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/1 |
| 10 1 2 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło A Parter | Sygnalizator akustyczny S2 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/2 |
| 10 2 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło B parter | Sygnalizator akustyczny S3 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/3 |
| 10 2 2 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło C parter | Sygnalizator akustyczny S4 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/4 |
| 10 4 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło A I piętro | Sygnalizator akustyczny S6 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/6 |
| 10 4 2 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło B I piętro | Sygnalizator akustyczny S5 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/5 |
| 10 5 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło C I piętro | Sygnalizator akustyczny S7 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/7 |
| 10 7 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło A II piętro | Sygnalizator akustyczny S9 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/9 |
| 10 7 2 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło B II piętro | Sygnalizator akustyczny S8 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/8 |
| 10 8 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło C II piętro | Sygnalizator akustyczny S10 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/10 |
| 10 9 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło A III piętro | Sygnalizator akustyczny S13 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/13 |
| 10 9 2 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło B III piętro | Sygnalizator akustyczny S11 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/11 |
| 10 10 1 | Pożar ogólny II stopnia skrzydło C III piętro | Sygnalizator akustyczny S12 | eBK 4g2R | bez napięcia | napięcie | sygnalizator na linii S/12 |
| 10 10 2 | Pożar ogólny II stopnia w skrzydle B | Uruchomienie oddymiania KS 1 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | otwarcie okien oddymiających KS1 |
| 10 11 1 | Pożar ogólny II stopnia | Uruchomienie oddymiania KS 2 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | otwarcie okien oddymiających KS2 |
| 10 11 2 | Pożar ogólny II stopnia w skrzydle A | Uruchomienie oddymiania KS 3 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | otwarcie okien oddymiających KS3 |
| 10 12 1 | Pożar ogólny II stopnia w skrzydle C | Uruchomienie oddymiania KS 4 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | otwarcie okien oddymiających KS4 |
| 10 12 2 | Pożar ogólny II stopnia | Zjazd Windy W1 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | Zjazd windy W1 |
| 10 12 2 | Pożar ogólny II stopnia | Zjazd Windy W2 | eBK 4g2R | otwarty | zamknięty | Zjazd windy W2 |

Wykonawca jest zobowiązany podłączyć wszystkie drzwi wyposażone w KD do rezerwowych modułów eBK 12R, oprogramowując je zgodnie z zasadą alarm II stopnia na danej kondygnacji w danym skrzydle zwalnia kontrole dostępu w tej przestrzeni.

Uwaga ROP 3/61 przy centrali SSP uruchamia wszystkie sterowania